## Sheet1 (hidden)
ความต้องการ
1 ต้องการนำค่าที่คำนวณได้จาก program VB ปกติ มาแสดงค่าใน sheet Results Page ในเซลล์ที่เป็นตารางทั้งหมด และ
ในเซลล์ F38 : F44 , F46 และ L38 : L42
2. ถ้าสามารถทำ combo box ใน Sheet นี้ได้เลย ตรงที่ต้องทำ combo box คือ Cell ที่มี comment อยู่ทั้งหมด

## Results Page (Thai)
TRANE Residential Cooling Load Calculation
[9 empty] | Note : | 1. โปรแกรมนี้เป็นการประมาณค่าภาระความร้อน
โปรเจ็ค | Sample |  | ห้อง | My Room | [5 empty] | ของเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานภายในที่พักอาศัย
วันที่ | 2026-07-29 |  | โดย | Mr Trane Genius | [5 empty] | ทั่วไป หากต้องการใช้งานกับห้องลักษณะอื่นควร
ปรึกษาวิศวกรของบริษัท ฯ ครับ
2. หากห้องที่ต้องการประมาณค่ามีหน้าต่างหรือ
สภาวะออกแบบ (สำหรับประเทศไทย) | [9 empty] | กระจกมากกว่าปกติ ควรปรึกษาวิศวกรของ
ภายใน |  | 25 | C DB | 55 | % RH |  |  |  |  | บริษัท ฯ ครับ
ภายนอก |  | 35 | C DB | 28 | C WB
คนและการระบายอากาศ
ข้อมูลด้านมิติของห้อง | [6 empty] | จำนวนคนในห้อง |  | 1 | คน
ความกว้างของห้อง |  |  | 4 | เมตร |  |  | ลักษณะของกิจกรรม |  | 1
ความยาวของห้อง |  |  | 6 | เมตร
ความสูงจากพื้นถึงเพดาน |  |  | 3 | เมตร
ผนังโดนแดด |  | ยาว (ม.) | ทิศ | วัสดุ |  | กระจก/หน้าต่าง |  | พื้นที่ (ตร.ม.) | ทิศ | ประเภท | วัสดุกันแสงภายใน
| 1 | 4 | N | 3 |  |  | 1 | 5 | N | 1 | 1
| 2 | 6 | E | 3 |  |  | 2 | 5 | E | 1 | 1
| 3 | [5 empty] | 3
| 4 | [5 empty] | 4
ผนังไม่โดนแดด |  | ยาว (ม.) | วัสดุ |  |  | เพดาน | ลักษณะของเพดานและวัสดุที่ใช้ |  |  | 6
| 1 | 10 | 2
| 2 |  |  |  |  | พื้น | ลักษณะของพื้นและวัสดุที่ใช้ |  |  | 1
3
4
Safety Factor |  |  | 5 | %
รุ่นของเครื่องปรับอากาศเทรนที่เหมาะสม
สรุปผลการคำนวณ
ภาระความร้อนผ่านผนังด้านนอก |  |  |  | 2203.1099 |  | Btu/h |  | Triple E | Model | N/A
ภาระความร้อนผ่านผนังด้านใน |  |  |  | 2033.6399 |  | Btu/h
ภาระความร้อนผ่านหลังคา/เพดาน |  |  |  | 935.4744 |  | Btu/h |  | New Stylus | Model | MCX524GB5 / TTK524LB5
ภาระความร้อนผ่านพื้นห้อง |  |  |  | 1870.9487 |  | Btu/h
ภาระความร้อนผ่านกระจก/หน้าต่าง |  |  |  | 7682.6396 |  | Btu/h |  | Cassette | Model | MCC5241B / TTK524LB
ภาระความร้อนจากคนในห้อง |  |  |  | 367.5 |  | Btu/h
ภาระความร้อนแฝงรวม |  |  |  | 5154.0117 |  | Btu/h |  | Genio II | Model | MCW5249B0 / TTK524MB0
ภาระความร้อนของห้องทั้งหมด |  |  |  | 22334.0527 |  | Btu/h
TraneThailand
Note on E21: Mr Genius : กรุณาเลือกทิศทาง ดังนี้ 1. N 2. NE 3. E 4. SE 5. S 6. SW 7. W 8. NW
Note on E27: Mr Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 3. ผนังกระจก 4. ผนังไม้
Note on E28: Mr Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 3. ผนังกระจก 4. ผนังไม้
Note on E29: Mr Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 3. ผนังกระจก 4. ผนังไม้
Note on E30: Mr Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 3. ผนังกระจก 4. ผนังไม้
Note on E31: Mr Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 3. ผนังกระจก 4. ผนังไม้
Note on F21: Mr Trane Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังคอนกรีตฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 3. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 4. ผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 5. ผนังไม้
Note on F22: Mr Trane Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังคอนกรีตฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 3. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 4. ผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 5. ผนังไม้
Note on F23: Mr Trane Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังคอนกรีตฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 3. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 4. ผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 5. ผนังไม้
Note on F24: Mr Trane Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังคอนกรีตฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 3. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 4. ผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 5. ผนังไม้
Note on F25: Mr Trane Genius: เลือกชนิดของผนังด้านนอก โดยใส่เฉพาะ หมายเลขรายการ ดังนี้ 1. ผนังคอนกรีตฉาบปูน 2. ผนังคอนกรีตฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 3. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 4. ผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนใยแก้ว 1" 5. ผนังไม้
Note on K15: Mr Trane Genius: เลือกโดยใส่หมายเลขด้านหน้า จากรายการ ดังนี้ 1. ห้องนอน 2. ห้องใช้งานทั่วไป เช่น ห้องรับแขก ห้องทำงาน 3. ห้องที่มีการทำกิจกรรมสูง เช่น ห้องออกกำลังกาย
Note on K21: Mr Genius : กรุณาเลือกทิศทาง ดังนี้ 1. N 2. NE 3. E 4. SE 5. S 6. SW 7. W 8. NW
Note on L21: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของกระจกที่ใช้ โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการ ดังนี้ 1. กระจกธรรมดา 1 แผ่น 2. กระจก 1 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง 3. กระจกธรรมดา 2 แผ่น 4. กระจก 2 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง
Note on L22: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของกระจกที่ใช้ โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการ ดังนี้ 1. กระจกธรรมดา 1 แผ่น 2. กระจก 1 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง 3. กระจกธรรมดา 2 แผ่น 4. กระจก 2 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง
Note on L23: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของกระจกที่ใช้ โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการ ดังนี้ 1. กระจกธรรมดา 1 แผ่น 2. กระจก 1 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง 3. กระจกธรรมดา 2 แผ่น 4. กระจก 2 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง
Note on L24: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของกระจกที่ใช้ โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการ ดังนี้ 1. กระจกธรรมดา 1 แผ่น 2. กระจก 1 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง 3. กระจกธรรมดา 2 แผ่น 4. กระจก 2 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง
Note on L25: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของกระจกที่ใช้ โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการ ดังนี้ 1. กระจกธรรมดา 1 แผ่น 2. กระจก 1 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง 3. กระจกธรรมดา 2 แผ่น 4. กระจก 2 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง
Note on L27: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของหลังคา โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการ ดังนี้ 1. ดาดฟ้า ไม่มีฝ้าเพดาน 2. ดาดฟ้า มีฝ้าเพดาน - ยิปซัมบอร์ด 3. ดาดฟ้า มีฝ้าเพดาน - ยิปซัมบอร์ด+ฉนวนใยแก้ว1" 4. หลังคากระเบื้องลอน มีฝ้าเพดาน - ยิปซัมบอร์ด 5. หลังคากระเบื้องลอน มีฝ้าเพดาน - ยิปซัมบอร์ด+ฉนวนใยแก้ว 1" 6. เพดานคอนกรีตไม่โดนแดด (ชั้นบนเป็นห้อง) 7. เพดานไม้ไม่โดนแดด (ชั้นบนเป็นห้อง)
Note on L29: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของพื้น โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการ ดังนี้ 1. พื้นคอนกรีต 2. พื้นคอนกรีตชั้นล่างสุด 3. พื้นไม้
Note on M21: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของวัสดุกันแสง โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการดังนี้ 1. ไม่มีวัสดุกันแสงภายใน 2. ติดผ้าม่านแบบโปร่ง 3. ติดผ้าม่านแบบทึบ
Note on M22: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของวัสดุกันแสง โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการดังนี้ 1. ไม่มีวัสดุกันแสงภายใน 2. ติดผ้าม่านแบบโปร่ง 3. ติดผ้าม่านแบบทึบ
Note on M23: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของวัสดุกันแสง โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการดังนี้ 1. ไม่มีวัสดุกันแสงภายใน 2. ติดผ้าม่านแบบโปร่ง 3. ติดผ้าม่านแบบทึบ
Note on M24: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของวัสดุกันแสง โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการดังนี้ 1. ไม่มีวัสดุกันแสงภายใน 2. ติดผ้าม่านแบบโปร่ง 3. ติดผ้าม่านแบบทึบ
Note on M25: Mr Genius: กรุณาเลือกประเภทของวัสดุกันแสง โดยใส่เฉพาะหมายเลขด้านหน้า จากรายการดังนี้ 1. ไม่มีวัสดุกันแสงภายใน 2. ติดผ้าม่านแบบโปร่ง 3. ติดผ้าม่านแบบทึบ

## DataBase (hidden)
Equivalent Temperature (ETD)
Outdoor Design Temp (F) |  |  | 95
Daily Temp Range |  |  | M
Wall & Door
| N |  | 13
| NE & NW |  | 19
| E & W |  | 23
| SE & SW |  | 21
| S |  | 16
Roof & Ceiling
| Attic or flat built-up |  | 47
Floor & Ceiling
1 | Over unconditioned rooms |  | 15
2 | Over basement, enclosed crawl space or
| concrete slab on ground |  | 0
3 | Over open crawl space |  | 15
Partition
| Inside or shaded |  | 12
Cooling Load Factor through Mirror (CLF) - Btu/hr.sqFt
| Outside Design Temp (F) |  | 95
| กระจกธรรมดา 1 แผ่น |  | N | NE & NW | E & W | SE & SW | S
|  | No inside shading | 41 | 70 | 95 | 86 | 60
|  | Draperies, venetian blinds | 23 | 38 | 50 | 46 | 33
|  | Opaque roller shades | 20 | 31 | 40 | 36 | 27
กระจก 1 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง
|  | No inside shading | 34 | 59 | 81 | 73 | 50
|  | Draperies, venetian blinds | 19 | 32 | 44 | 39 | 28
|  | Opaque roller shades | 17 | 27 | 36 | 33 | 23
กระจกธรรมดา 2 แผ่น
|  | No inside shading | 34 | 59 | 81 | 73 | 50
|  | Draperies, venetian blinds | 19 | 32 | 44 | 39 | 28
|  | Opaque roller shades | 17 | 27 | 36 | 33 | 23
กระจก 2 แผ่นติดฟิล์มสะท้อนแสง
|  | No inside shading | 23 | 39 | 54 | 49 | 34
|  | Draperies, venetian blinds | 16 | 27 | 36 | 32 | 23
|  | Opaque roller shades | 15 | 24 | 32 | 29 | 21
Sensible heat load from infiltration & ventilation
|  | Infiltration ( Btu/hr.sqFt) | 1.5
|  | Ventilation (Btu/hr.cfm) | 22
| U Values | [ Note : W /(Sq.m x C) = 0.1765 Btu / (h x Sq.ft x F) ]
External Wall
|  | 1. 4" Concrete + Plaster | 0.65
|  | 2. 4" Concrete + Plaster + 1" Fiber | 0.4
|  | 3. 4" Brick + Plaster | 0.5
|  | 4. 4" Brick + Plaster + 1" Fiber | 0.32
|  | 5. Wood | 0.38
Interior Partition
|  | 1. 4" Concrete + Plaster | 0.65
|  | 2. 4" Brick + Plaster | 0.5
|  | 3. Glass | 0.53
|  | 4. Wood | 0.17
Roof or Ceiling
|  | 1. ดาดฟ้า ไม่มีฝ้าเพดาน | 0.213
|  | 2. ดาดฟ้า มีฝ้าเพดาน - ยิปซัมบอร์ด | 0.134
|  | 3. ดาดฟ้า มีฝ้าเพดาน - ยิปซัมบอร์ด+ฉนวน | 0.128
|  | 4. กระเบื้องลอน มีฝ้าเพดาน - ยิปซัมบอร์ด | 0.29
|  | 5. กระเบื้องลอน มีฝ้าเพดาน - ยิปซัมบอร์ด+ฉนวน | 0.14
|  | 6. เพดานคอนกรีตไม่โดนแดด (ด้านบนเป็นห้อง) | 0.23
|  | 7. เพดานไม้ไม่โดนแดด (ด้านบนเป็นห้อง) | 0.17
Floor
|  | 1. Concrete | 0.46
|  | 2. Wood | 0.17
People Activity (Btu/h)
|  | Not work | 350 | 240
|  | Little work | 450 | 270
|  | Hard work | 850 | 375
[ Note : 1 W = 3.413 Btu/h ]

## Air Models (hidden)
No | Name | Model | Rated Btu/h | Min | Max | Direction | Wall_Mat | Activity
1 | Triple E | MCW509DB5 / TTK509DB5 | 9600 | 7500 | 10000 | N | 1 | 1
|  | MCW512DB5 / TTK512DB5 | 12700 | 10001 | 14000 | NE | 2 | 2
|  | MCW518DB5 / TTK518DB5 | 17100 | 14001 | 20000 | E | 3 | 3
[6 empty] | SE | 4
2 | New Stylus | MCX512GB5 / TTK512LB5 | 13100 | 10001 | 14000 | S | 5
|  | MCX518GB5 / TTK518LB5 | 18900 | 14001 | 20000 | SW
|  | MCX524GB5 / TTK524LB5 | 26000 | 20001 | 28000 | W | Par_Mat
|  | MCX530GB5 / TTK530KB5 | 30100 | 28001 | 32000 | NW | 1
|  | MCX536GB5 / TTK536KB5 | 37900 | 32001 | 39000 |  | 2
|  | MCX536GB5 / TTK536KD5 | 37900 | 32001 | 39000 |  | 3
|  | MCX542GB5 / TTK042KD5 | 40900 | 39001 | 42000 |  | 4
3 | Cassette | MCC5181B / TTK518LB | 18000 | 14001 | 20000 |  | Gls_Mat
|  | MCC5241B / TTK524LB | 24000 | 20001 | 26000 |  | 1
|  | MCC5301B / TTK530KB | 30000 | 27001 | 32000 |  | 2
|  | MCC5361B / TTK536KB | 34000 | 32001 | 36000 |  | 3
|  | MCC5361B / TTK536KD | 34000 | 32001 | 36000 |  | 4
4 | Genio II | MCW5099B5 / TTK509PB5 | 9600 | 7500 | 10000 |  | Gls_Shade
|  | MCW5129B5 / TTK512MB5 | 13100 | 10001 | 14000 |  | 1
|  | MCW5189B5 / TTK518MB5 | 17100 | 14001 | 20000 |  | 2
|  | MCW5249B0 / TTK524MB0 | 24000 | 20001 | 26000 |  | 3
Ceiling
1
2
3
4
5
6
7
Floor
1
2
3